ОАО «Управляющая компания холдинга«Лидсельмаш»

231300, Республика Беларусь,г.Лида, ул. Советская, 70

www.lidea.by

Радиаторы отопительные стальные панельные «Лидея»

Тип ЛК 20

Паспорт

1 Общие сведения об изделии

Радиаторы отопительные стальные панельные «Лидея» (далее радиатор) предназначены  для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами отопления, присоединенными к системе теплоснабжения по независимой схеме и не имеющими свободного сообщения теплоносителя с атмосферой в расширительных устройствах,  с температурой теплоносителя не более 120°С и максимальным рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа включительно.

Допускается эксплуатация радиаторов в системах с открытыми расширительными устройствами, при этом показатели теплоносителя должны соответствовать, как правило, нормативным требованиям для тепловых сетей страны Покупателя или показателям, указанным в п.5, если нормативные значения выходят за пределы требуемых в п.5.

- Основные технические данные и характеристики

| Длина, мм | от 400 до 3000 |
| --- | --- |
| Высота, мм | 300, 500, 600, 700 |
| Глубина (ширина), мм | 84 |
| Рабочее давление, МПа | до 1,0 |
| Проверочное давление, МПа | 1,5 |
| Присоединительные отверстия (4 шт) | Трубная цилиндрическая резьба 1/2" (G 1/2) |
| Материал панели | Сталь холодного проката, соответствует EN 10131, толщина 1,2 мм |
| Обработка поверхности соответствует DIN 55900 | Очистка, фосфатирование, грунтовка окунанием, покрытие полимерным порошком |
| Цвет покрытия | Белый (RAL 9016) |

Рисунок 1 - Общий вид радиатора ЛК 20 (две панели)

| Расчет теплового потока радиаторов "Лидея" при температурном напоре, отличном от 70°С, производится с помощью коэффициентов пересчета из таблицы 5. Пример: Температура воды на входе в радиатор 75°С, на выходе – 57 °С, расчетная температура воздуха в помещении 22°С. Температурный напор составит (75 + 57)/2 - 22 = 44 °С, а коэффициент пересчета 0,55. Следовательно, радиатор с номинальным тепловым потоком 1000 Вт при работе в данных условиях обеспечит тепловой поток 550 Вт. | Таблица 5– Коэффициенты пересчета ΔТ, °С 0 2 4 6 8 30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 40 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 50 0,65 0,68 0,71 0,75 0,78 60 0,82 0,85 0,89 0,93 0,96 70 1,00 1,04 1,08 1,11 1,15 |
| --- | --- |

| Таблица 1 - Основные параметры и размеры радиаторов типа ЛК 20, высотой 300 мм |
| --- |
| Типоразмер радиатора | Длина L, мм | Номинальный тепловой поток, Вт | Масса, кг ** | Объем, л ** |
|  |  | (Т =70 °С | (Т =50 °С |  |  |
|  |  |  | (75/65/20)* |  |  |
| ЛК 20-304 | 400 | 359 | 232 | 6,1 | 1,7 |
| ЛК 20-305 | 500 | 449 | 290 | 7,2 | 2,2 |
| ЛК 20-306 | 600 | 538 | 347 | 8,4 | 2,6 |
| ЛК 20-307 | 700 | 628 | 405 | 9,6 | 3,0 |
| ЛК 20-308 | 800 | 718 | 463 | 10,7 | 3,4 |
| ЛК 20-309 | 900 | 807 | 521 | 11,9 | 3,9 |
| ЛК 20-310 | 1000 | 897 | 579 | 13,1 | 4,3 |
| ЛК 20-311 | 1100 | 987 | 637 | 14,3 | 4,7 |
| ЛК 20-312 | 1200 | 1076 | 695 | 15,4 | 5,2 |
| ЛК 20-313 | 1300 | 1166 | 753 | 16,6 | 5,6 |
| ЛК 20-314 | 1400 | 1256 | 811 | 17,8 | 6,0 |
| ЛК 20-315 | 1500 | 1346 | 869 | 18,9 | 6,5 |
| ЛК 20-316 | 1600 | 1435 | 926 | 20,1 | 6,9 |
| ЛК 20-317 | 1700 | 1525 | 984 | 21,3 | 7,3 |
| ЛК 20-318 | 1800 | 1615 | 1042 | 22,6 | 7,7 |
| ЛК 20-319 | 1900 | 1704 | 1100 | 23,8 | 8,2 |
| ЛК 20-320 | 2000 | 1794 | 1158 | 25,0 | 8,6 |
| ЛК 20-322 | 2200 | 1973 | 1274 | 27,4 | 9,5 |
| ЛК 20-324 | 2400 | 2153 | 1390 | 28,5 | 10,3 |
| ЛК 20-326 | 2600 | 2332 | 1505 | 32,0 | 11,2 |
| ЛК 20-328 | 2800 | 2512 | 1621 | 34,3 | 12,0 |
| ЛК 20-330 | 3000 | 2691 | 1737 | 36,7 | 12,9 |

| Таблица 3 - Основные параметры и размеры радиаторов типа ЛК 20, высотой 600 мм |
| --- |
| Типоразмер радиатора | Длина L, мм | Номинальный тепловой поток, Вт | Масса, кг ** | Объем, л ** |
|  |  | (Т =70 °С | (Т =50 °С |  |  |
|  |  |  | (75/65/20)* |  |  |
| ЛК 20-604 | 400 | 629 | 406 | 11,3 | 3,0 |
| ЛК 20-605 | 500 | 786 | 508 | 13,6 | 3,8 |
| ЛК 20-606 | 600 | 943 | 609 | 15,9 | 4,6 |
| ЛК 20-607 | 700 | 1100 | 711 | 18,2 | 5,3 |
| ЛК 20-608 | 800 | 1258 | 812 | 20,5 | 6,1 |
| ЛК 20-609 | 900 | 1415 | 914 | 22,8 | 6,8 |
| ЛК 20-610 | 1000 | 1572 | 1015 | 25,2 | 7,6 |
| ЛК 20-611 | 1100 | 1729 | 1117 | 27,4 | 8,4 |
| ЛК 20-612 | 1200 | 1886 | 1218 | 29,7 | 9,1 |
| ЛК 20-613 | 1300 | 2044 | 1320 | 32,0 | 9,9 |
| ЛК 20-614 | 1400 | 2201 | 1421 | 34,3 | 10,6 |
| ЛК 20-615 | 1500 | 2358 | 1523 | 36,6 | 11,4 |
| ЛК 20-616 | 1600 | 2515 | 1624 | 38,9 | 12,2 |
| ЛК 20-617 | 1700 | 2672 | 1726 | 41,2 | 12,9 |
| ЛК 20-618 | 1800 | 2830 | 1827 | 44,0 | 13,7 |
| ЛК 20-619 | 1900 | 2987 | 1929 | 46,2 | 14,4 |
| ЛК 20-620 | 2000 | 3144 | 2030 | 48,5 | 15,2 |
| ЛК 20-622 | 2200 | 3458 | 2233 | 53,2 | 16,7 |
| ЛК 20-624 | 2400 | 3773 | 2436 | 55,5 | 18,2 |
| ЛК 20-626 | 2600 | 4087 | 2639 | 62,4 | 19,8 |
| ЛК 20-628 | 2800 | 4402 | 2842 | 67,0 | 21,3 |
| ЛК 20-630 | 3000 | 4716 | 3045 | 71,6 | 22,8 |

| Таблица 2 - Основные параметры и размеры радиаторов типа ЛК 20, высотой 500 мм |
| --- |
| Типоразмер радиатора | Длина L, мм | Номинальный тепловой поток, Вт | Масса, кг ** | Объем, л ** |
|  |  | (Т =70 °С | (Т =50 °С |  |  |
|  |  |  | (75/65/20)* |  |  |
| ЛК 20-504 | 400 | 538 | 347 | 9,6 | 2,6 |
| ЛК 20-505 | 500 | 672 | 434 | 11,5 | 3,3 |
| ЛК 20-506 | 600 | 806 | 521 | 13,4 | 3,9 |
| ЛК 20-507 | 700 | 941 | 608 | 15,3 | 4,6 |
| ЛК 20-508 | 800 | 1075 | 694 | 17,3 | 5,2 |
| ЛК 20-509 | 900 | 1210 | 781 | 19,2 | 5,9 |
| ЛК 20-510 | 1000 | 1344 | 868 | 21,1 | 6,5 |
| ЛК 20-511 | 1100 | 1478 | 955 | 23,1 | 7,2 |
| ЛК 20-512 | 1200 | 1613 | 1042 | 25,0 | 7,8 |
| ЛК 20-513 | 1300 | 1747 | 1128 | 26,9 | 8,5 |
| ЛК 20-514 | 1400 | 1882 | 1215 | 28,8 | 9,1 |
| ЛК 20-515 | 1500 | 2016 | 1302 | 30,7 | 9,8 |
| ЛК 20-516 | 1600 | 2150 | 1389 | 32,6 | 10,4 |
| ЛК 20-517 | 1700 | 2285 | 1476 | 34,6 | 11,1 |
| ЛК 20-518 | 1800 | 2419 | 1562 | 36,9 | 11,7 |
| ЛК 20-519 | 1900 | 2554 | 1649 | 38,8 | 12,4 |
| ЛК 20-520 | 2000 | 2688 | 1736 | 40,7 | 13,0 |
| ЛК 20-522 | 2200 | 2957 | 1910 | 44,6 | 14,3 |
| ЛК 20-524 | 2400 | 3226 | 2083 | 46,5 | 15,6 |
| ЛК 20-526 | 2600 | 3494 | 2257 | 52,3 | 16,9 |
| ЛК 20-528 | 2800 | 3763 | 2430 | 56,1 | 18,2 |
| ЛК 20-530 | 3000 | 4032 | 2604 | 60,0 | 19,5 |

| Таблица 4 - Основные параметры и размеры радиаторов типа ЛК 20, высотой 700 мм |
| --- |
| Типоразмер радиатора | Длина L, мм | Номинальный тепловой поток, Вт | Масса, кг ** | Объем, л ** |
|  |  | (Т =70 °С | (Т =50 °С |  |  |
|  |  |  | (75/65/20)* |  |  |
| ЛК 20-704 | 400 | 696 | 449 | 13,1 | 3,5 |
| ЛК 20-705 | 500 | 870 | 562 | 15,7 | 4,4 |
| ЛК 20-706 | 600 | 1043 | 674 | 18,4 | 5,3 |
| ЛК 20-707 | 700 | 1217 | 786 | 21,1 | 6,2 |
| ЛК 20-708 | 800 | 1391 | 898 | 23,8 | 7,0 |
| ЛК 20-709 | 900 | 1565 | 1011 | 26,4 | 7,9 |
| ЛК 20-710 | 1000 | 1739 | 1123 | 29,2 | 8,8 |
| ЛК 20-711 | 1100 | 1913 | 1235 | 31,8 | 9,7 |
| ЛК 20-712 | 1200 | 2087 | 1348 | 34,5 | 10,6 |
| ЛК 20-713 | 1300 | 2261 | 1460 | 37,2 | 11,4 |
| ЛК 20-714 | 1400 | 2435 | 1572 | 39,8 | 12,3 |
| ЛК 20-715 | 1500 | 2609 | 1685 | 42,5 | 13,2 |
| ЛК 20-716 | 1600 | 2782 | 1797 | 45,2 | 14,1 |
| ЛК 20-717 | 1700 | 2956 | 1909 | 47,9 | 15,0 |
| ЛК 20-718 | 1800 | 3130 | 2021 | 51,0 | 15,8 |
| ЛК 20-719 | 1900 | 3304 | 2134 | 53,7 | 16,7 |
| ЛК 20-720 | 2000 | 3478 | 2246 | 56,4 | 17,6 |
| ЛК 20-722 | 2200 | 3826 | 2471 | 61,8 | 19,4 |
| ЛК 20-724 | 2400 | 4174 | 2695 | 64,5 | 21,1 |
| ЛК 20-726 | 2600 | 4521 | 2920 | 72,5 | 22,9 |
| ЛК 20-728 | 2800 | 4869 | 3144 | 77,8 | 24,6 |
| ЛК 20-730 | 3000 | 5217 | 3369 | 83,2 | 26,4 |

* Значение теплового потока при температурных условиях 75/65/20°С приведено для наглядного сохранения общности с европейским стандартом EN 442.

** Справочные значения массы и вместимости радиаторов.

3 Комплектность

| Комплект настенных креплений |
| --- |
|  | Длина радиатора, м | Кол-во, шт. |
| Кронштейн | до 1,7 / от 1,8 до 3,0 | 2 / 3 |
| Шуруп 6х50 | до 1,7 / от 1,8 до 3,0 | 4 / 6 |
| Дюбель Ø8 | до 1,7 / от 1,8 до 3,0 | 4 / 6 |
| Вставка | до 1,7 / от 1,8 до 3,0 | 4 / 6 |

- Радиатор

- Комплект креплений

- Воздухоотводчик

- Заглушка

- Паспорт

4 Монтаж радиаторов

Монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих строительных норм (правил, стандартов). Любые изменения проекта (замена отопительных приборов, установка запорно-регулирующей арматуры и т.д.) должны согласовываться с эксплуатационными организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления.

При монтаже приборов рекомендуется привлечение квалифицированного специалиста, имеющего соответствующее разрешение (лицензию, сертификат) на проведение данных работ, если того требует законодательство страны Покупателя. Затяжку фитингов и заглушек производить динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки 19-21 Нм. Категорически запрещается использовать трубный рычажный ключ («газовый»), во избежание появления скрытых трещин и деформации заглушек и фитингов.

Установка приборов осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор (рис. 2, 3). Для оптимальной конвекции воздуха расстояние от пола до нижнего края радиатора рекомендуется 100 - 150 мм, расстояние от верхнего края радиатора до подоконника - 100 мм.

Вырежьте упаковку сзади для навешивания на кронштейны крепления. Остальную упаковку оставьте, пока не закончите отделочные работы в помещении.

По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

При монтаже прибора необходимо учитывать межосевое расстояние радиаторов для правильной подводки труб отопительной системы к прибору. Высота подключения радиаторов указана на рисунке 1.

5 Правила эксплуатации

В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть конвектора от пыли и других загрязнений.

При помощи воздушного клапана (кран Маевского) рекомендуется регулярно (ориентировочно, один раз в 2 месяца) удалять воздух из верхнего коллектора прибора. Для этого при помощи ключа следует повернуть стержень крана на 90о на 10-15 секунд до прекращения выхода воздуха, - после чего вернуть стержень крана на прежнее место.

ВНИМАНИЕ!

  - Воздушный клапан устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии!

  - Не допускается оставлять радиатор без воды на длительный период времени (суммарно не более 15 дней в течение года) – это резко сократит срок службы радиаторов.

В случае необходимости опорожнения системы, например, в связи с ремонтом или консервацией, воду следует удалить только с той части системы, из которой это необходимо. После выполнения работ, опорожненную часть системы следует немедленно снова наполнить водой. Наполнение и пополнение воды следует выполнять насосом из открытой емкости.

- В малых системах (мощностью до 30 кВт) наполнение водой может происходить из водопровода через разъемное соединение с обратным клапаном.

  - Запрещается резкое открытие/закрытие вентилей (кранов) в системе отопления, во избежание гидравлического удара;

  - Показатели теплоносителя в радиаторах Лидея в процессе эксплуатации в системах с открытыми расширительными устройствами (сообщаются с атмосферой) должны соответствовать следующим характеристикам:

- Свободная угольная кислота	- 0			- Общая жесткость	- не более 7 мг-экв./кг.

- Водородный показатель рН 	- 8,3…9			- Соединения железа - не более 0,5 мг/л

- Содержание кислорода  -  не более 0,02 мг/кг.		- Вода не должна содержать мех. примесей

6 Упаковка, транспортировка и утилизация

Радиаторы упаковываются в термоусадочную пленку. Дополнительно устанавливаются  пластиковые или картонные уголки, чтобы уберечь радиатор от повреждений. Крепления упакованы вместе с радиатором.

Транспортировка радиаторов допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению ударов и других существенных механических воздействий на прибор во время перевозки.

До начала эксплуатации радиатор рекомендуется хранить в упаковке производителя.

Упаковку радиаторов следует рассортировать по видам: пластик, картон, дерево и утилизировать в соответствии с действующими правилами в данной стране (регионе).

Радиаторы после истечения срока службы должны быть утилизированы как черный металлолом.

7 Свидетельство о приемке

Радиатор  отопительный стальной панельный ЛК 20 соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___»_______________201__г.

М.П.	_________________________________________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и его исправность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения, установленных ГОСТ 31311-2005 и паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода радиатора в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.

Претензии по качеству радиатора удовлетворяются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и постановлением Совета  Министров  Республики Беларусь от 27 июня 2008 года № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования».

При поставке радиаторов за пределы Республики Беларусь претензии удовлетворяются в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

В случае обнаружения дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного периода радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора.

Гарантия относится только к дефектам, возникшим по вине завода-изготовителя.

Претензии по гарантии радиатора не принимаются в случае несоблюдения условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных выше, а так же при наличии механических повреждений.

Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить Продавцу следующие документы: подписанный Покупателем паспорт на изделие; документ, подтверждающий оплату (накладная); копию акта ввода радиатора в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на радиаторы, работающие в системе центрального отопления, которая:

- Соединена с высокотемпературной теплосетью через непосредственный узел (гидроэлеватор или струйный насос);

- Будет опорожняться от воды чаще и на более длительный срок, чем это необходимо по эксплуатационным характеристикам;

- Будет постоянно соединена с водопроводом, это относится так же к новым системам, подвергаемым испытаниям на герметичность.

При возникновении спора по качеству продукции Покупатель должен предоставить дополнительно следующие документы:

- Заявление Клиента, в котором должны быть указаны паспортные данные, адрес, дата, время аварии, имя и адрес установщика.

- Фотография с места аварии, и с места последствия аварии.

- Справка о давлении в системе отопления в день аварии.

Потребитель так же должен предоставить аварийный радиатор и возможность представителю Продавца взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (Радиатор Лидея)

| Тип радиатора | Кол-во, штук | № накладной |
| --- | --- | --- |

В соответствии с п.7 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» радиаторы, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит.

Изделия, вышедшие из строя по вине пользователя, обмену или денежной комплектации не подлежат.

С условиями установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен (а):

«___» _________________201__г.				____________________

Штамп торгующей организации

Контактный телефон: (+375154) 52-16-28 – Коммерческий отдел;

тел/факс: (+375154) 52-48-13 – Приемная

# Text boxes

Рисунок 2 - Комплект настенных креплений

Рисунок 3 - Установка

радиатора